吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）

柴油发电机组保养、检修服务采购需求

一、项目基本信息

1.采购单位：吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）

2.项目名称：柴油发电机保养、检修服务采购项目

3.项目地点：吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）柴油发电机房

4.项目概况：我院柴油发电机机房内现有2台520KW康明斯柴油发电机。为保障发电机应急状态下正常启动、稳定运行，满足医院应急供电保障需求，延长设备使用寿命，现对该2台柴油发电机开展专业保养、检修采购，诚邀符合资质的供应商参与报价。

5.预算金额：16000.00元（壹万陆仟圆整）

二、采购服务范围及具体内容

本次保养、检修采用包工包料形式，所有保养所需配件、耗材、工具均由供应商自行提供，具体保养内容如下：

1.2台520KW康明斯柴油发电机更换专用机油，机油型号需与设备原厂要求完全匹配；

2.更换机油滤芯、柴油滤芯、空气滤芯，确保滤芯为设备适配型号；

3.排放原有防冻液，更换全新合格防冻液，检查清理防冻液管路；

4.全面检测发电机油路、电路系统，排查线路老化、接口松动、漏油漏水等安全隐患；

5.检查发电机启动装置、控制模块，调试设备运行参数；

6.紧固设备各部件连接螺栓，清洁发电机机身及内部灰尘杂质；

7.保养完成后进行空载、带载试车，确保发电机运行正常、各项参数达标；

8.整理保养相关资料，提交完整的保养报告及配件合格证明。

三、配件及耗材质量要求

1.所有保养使用的机油、滤芯、防冻液等配件、耗材，必须为全新正品、未拆封、在质保有效期内的合格产品，具备产品合格证、质量检测报告，严禁使用过期、翻新、假冒伪劣产品；

2.配件、耗材需完全适配康明斯520KW柴油发电机，优先选用原厂或同品质优质产品，需提前向采购方报备出厂说明书、品牌、型号、规格，经确认后方可使用；

3.所有配件、耗材需符合国家相关质量标准及设备运行技术要求。

四、服务工期要求

自双方签订服务合同之日起7个日历天内，供应商需完成全部保养、检修、试车工作，达到验收标准并交付采购方，不得无故延期、拖延工期。

五、供应商资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力，持有有效的营业执照，经营范围包含柴油发电机维修、保养或机电设备维修相关内容；

2.具备固定的专业技术施工团队，拥有同类柴油发电机保养服务经验，无重大服务质量、安全事故记录；

3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，能够按要求开具国家正规税务发票；

4.遵守国家法律法规，自觉接受采购方院内管理及监督；

5.本项目不接受联合体报价，不允许分包、转包本次保养服务。

五、验收标准

1.发电机启动顺畅，运行无异常异响、抖动，无漏油、漏水、漏电现象；

2.发电机输出电压、频率、转速等各项运行参数符合设备使用标准，满足应急供电要求；

3.更换的配件、耗材安装规范，资料齐全，保养施工符合行业操作规范；

4.保养完成后，发电机可正常连续稳定运行，达到设备使用要求。

六、质保及售后服务要求

1.本次保养服务质保期1年，自验收合格之日起计算；

2.质保期内，因保养施工质量、配件质量问题导致发电机故障，供应商需在接到通知后24小时内免费上门维修、更换配件，所需配件及人工费用由供应方承担。

3.因供应商施工不当造成设备损坏、财产损失的，由供应商承担全部赔偿责任。

七、报价要求

1.本项目采用固定总价报价，报价包含配件费、耗材费、人工费、运输费、装卸费、安全措施费、税费、质保期售后服务费等全部费用，采购方不再支付任何额外费用；

2.供应商需提供详细的报价明细清单，注明配件名称、品牌、规格、单价、总价等内容。

八、现场施工要求

1.供应商施工人员需严格遵守采购方院内各项管理规定，服从院内工作人员管理，做好安全防护及院感防控措施；

2.施工期间做好现场卫生清理，保持机房环境整洁，不得影响医院正常医疗工作秩序；

3.施工全过程安全责任由供应商全权负责，发生任何安全生产事故、人员伤亡及财产损失，均由供应商自行承担全部责任。