吉林省结核病医院（吉林省传染病医院）

南北楼太阳能集热泵和循环泵及新风三项异步电动机采购（含安装调试）需求

一、项目概况

院区南北楼太阳能热水系统循环泵、集热泵老化损坏，新风系统风机电机故障，需采购全新水泵、电机，并由供货方完成现场拆旧、新装、管路对接、通电调试，设备正常稳定运行后交付使用。介质为太阳能高温热水，供电为三相380V工业电源。

二、采购及安装清单明细

| 序号 | 设备名称 | 详细型号 | 数量 | 使用部位 | 核心铭牌参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温管道循环泵 | TD50-24G/2SWHCJ | 1台 | 太阳能集热循环 | 流量25m³/h，扬程24m，功率3kW，转速2900r/min，法兰立式安装，耐高温热水 |
| 2 | 高温管道循环泵 | TD50-15G/2SWHCJ | 1台 | 太阳能热水循环 | 流量20m³/h，扬程15m，功率1.5kW，转速2900r/min，原厂TD系列 |
| 3 | 不锈钢离心泵 | DWK150T | 1台 | 太阳能集热供水 | 额定流量18m³/h，扬程7.5m，功率1.1kW，IP55防护，耐温104℃，不锈钢过流件 |
| 4 | 立式单级离心泵 | SGL50-200AG | 1台 | 热水增压供水 | 流量11.7m³/h，扬程44m，功率3kW，3000r/min，F级绝缘 |
| 5 | 新风三相异步电机（包含配套循环水泵） | Y2-160M2-2 | 1台 | 楼宇新风系统 | 配套风量50m³/h，系统扬程34m，二级高速三相电机，安装尺寸与旧电机通用 |
| 6 | 铜球阀 | DN50（2寸） | 1个 | 太阳能储水池溢水管 |  |

三、设备技术要求

- 所有水泵、电机为原厂全新正品，拒绝翻新、二手、改装件，随货提供合格证、出厂编号、原厂质保卡、产品说明书。

- 水泵进出水法兰、底座安装尺寸与原有旧泵完全通用，无需切割、改造原有管道；电机轴径、安装孔位匹配原有风机，直接替换。

- 热水泵密封、过流部件适配太阳能高温水循环，长期运行无渗水；所有电机绝缘等级≥F级，防护等级IP55，支持24h连续运行。

- 设备运行低噪音、低振动，三相380V供电，匹配院区现有配电系统。

四、施工安装服务要求（包含在报价内）

- 拆除旧设备：供货方自带工具拆除全部故障水泵、新风旧电机，现场清理废旧设备、管线杂物，废旧设备统一搬运至院内指定存放点。

- 设备安装：完成新泵底座固定、法兰垫片更换、管道紧固、减震垫加装；新风电机对位安装、风机叶轮校正、传动部件调试。

- 电气接驳：水泵控制线路、新风电机电源线规范接线，线路整理固定，接地保护可靠，满足电气安全规范。

- 通水通电调试

- （1）热水泵：管路排气、试压检漏，连续试运行2小时，核对流量、扬程达标，无渗漏、无异响；

- （2）新风电机：风机空载、带载试运行，风量、风压达到设计50m³/h、扬程34m标准，运转平稳。

- 现场复原：施工完成后清理机房卫生，工具、废料全部清场。

- 安全规范：施工人员持证上岗，施工期间做好机房安全防护，高空、带电作业落实安全措施，施工安全责任由供货方全权承担。

五、商务、供货及质保要求

- 报价包含全部费用：报价含设备采购、运输送货、卸货、旧设备拆除、人工安装辅材（法兰垫、减震垫、接线端子、螺丝等）、调试、税费、售后全部费用，无额外增项收费。

- 供货及施工周期：合同签订后7个工作日内设备送货到场，到货后3个工作日内完成全部拆除、安装、调试工作并交付验收。

- 质保服务

- （1）设备整机质保24个月；安装施工质保12个月；

- （2）质保期内设备质量故障、安装渗漏、接线故障，供货方免费上门维修、更换配件乃至整机；

- （3）报修后24小时内到场处置，节假日提供应急维修服务。

- 验收标准

- （1）设备铭牌型号、参数与采购需求完全一致；

- （2）安装牢固、管路无漏水、接线规范接地完好；

- （3）连续试运行2小时各项指标达标，运行平稳无异常噪音震动；

- （4）机房清理完毕，废旧设备移交完成，提供全套产品资料。

- 供货单位需具备机电设备销售、机电安装相关经营资质，可提供原厂渠道证明。

六、交付成果

- 全套水泵、电机原厂资料（合格证、说明书、质保卡）；

- 安装完工简易验收单，注明设备型号、调试运行记录；

- 质保服务承诺文件。